شركت گازاستان آذربایجان شرقی پژوهش و فناوری تعریف پروژه پژوهشی عنوان طرح/ پروژه : ساخت دستگاه نشت یاب تصویری اهداف و دلايل نياز به عملياتي شدن پروژه: به منظور شناسایی و رفع نشتی در ایستگاههای تقلیل فشار و سایر تاسیسات غیر مدفون گاز از نظر ایمنی، زیست محیطی و جلوگیری از هدر رفت گاز و منابع ملی، طبق برنامه زمان بندی نشت یابی از ایستگاهها و تاسیسات انجام می گیرد. درحال حاضر، این کار با دستگاههایی انجام می شود که سرعت کار بسیار پایینی دارند و روش دستگاههای موجود به این ترتیب می باشد که با مکش هوا از نازل به داخل دستگاه و آنالیز آن، وجود متان در هوای ورودی به دستگاه بررسی گردیده و مقدار آن مشخص می گردد. هدف از این پروژه، طراحی و ساخت دستگاهی است که بصورت پرتابل و مانند دوربین بتواند از طریق تکنولوژی thermal imaging و بصورت تصویری حتی مقادیر اندک نشت گاز و محل آن را در مناطق پر خطر (Atex Zone 2) مشخص کند و باعث افزایش سرعت و دقت تشخیص نشتی گاز گردد. شرح مختصري از پروژه: هدف از این پروژه، ساخت دستگاهی است که به روش تصویری بتواند نشت گاز طبیعی (که قسمت عمده آن از گاز متان و بقیه از هیدرو کربنهای سنگین تر مانند اتان، پروان و ... تشکیل شده است) از لوله و تاسیسات را به ویژه در مناطق پر خطر و دو ار دسترس نشان دهد. این دستگاه باید دارای قابلیتهای زیر باشد: - قابلیت ضبط صدا و تصویر - حساسیت بالا - قابلیت بالای پرداش تصویر برای تشخیص نشت گاز - دارای باتری قابل تعویض و با عمر بالا - دارای لنزهای قابل تعویض و با قابلیت انتخاب - قابل حمل و قابل استفاده در شرایط عملیاتی (out door) و در مناطق پرخطر با Atex Zone 2 - سایر مشخصات فنی مورد نظر دستگاه و قسمتهای مختلف آن، به شرح زیر می باشد: Thermal Sensitivity < 12mK@ 25°C F # 1.1 Field of View 18° with 30mm lens Focus near < 0.5m Focusing Manual Digital Zoom 2x, 4x Digital Video Camera Embedded Digital Camera VGA, fixed focus, for situational awareness Detector Type Cooled High Sensitivity , 320 x 240 pixels Spectral range 3 – 4µm Power Input Voltage 12 VDC Power consumption 14.4W Battery Life 4 hours continuous Physical Characteristics Weight (with battery and lens) 2.5kg (5.5lbs.) Color Grey and Black Size in (LxHxW) 9″ x 4.3″ x 5.1″ (230mm x 110mm x 130mm) Interface Tripod mounting UNC 1/4″, rotation safe Display Display Unit 3.5” Color LCD 640 x 480 Environmental Conditions Operating temperature range -20°C to +50°C Storage temperature range -40°C to +70°C Temperature and Humidity IEC 60068-2-30 Temp. +25°C / +40°C Humidity 95% RH EMC/ EMI FCC 47 CFR part 15 subpart B – Radiated Emissions EN 610000-6-4 : 2007 class A – Radiated Emissions EN 610000-6-2 : 2005 class A – Immunity to Electrostatic Discharge (ESD) EN 610000-6-2 :2005 class A – Radiated Immunity to RFE EN 610000-6-2: 2005 class A – Radiated Immunity to Power Frequency magnetic field Vibration 2.4 GRMS Random Vibration Water and Dust Protection IP65 – Blowing Dust test IP65 – Jetting Water HALT – High Accelerated Life Test Vibration level: Max temp : +55°C, Min temp : -20°C Safety Certifications UL1604, Electrical Equipment for Use in Class I and II, Division 2, and Class III (Classified) Locations. CSA C22.2 No. 213-M1987, Non Incendive Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous Locations. ANSI/ISA-12.12.01 – Non-incendive Electrical Equipment for Use in Class I and II, Division 2, and Class III Hazardous (Classified) Locations ATEX II 3G Ex nL IIC T6 Environmental Conditions when Packed in Carrying Case Free Fall (Drop) Test ASTM-D 4169-06 Schedule A Loose cargo vibration Test ASTM-D 4169-08 Schedule F Test method D999 Vibration ASTM-D 4169-08 Schedule F Test method D999 Gas Leak Detection Performance Operation features Auto Mode and Enhanced Mode Includes a spectral filter of 3.2 um to 3.4 um designed for detection of Ethylene, 1-Hexane, Propanal, 1,3-Butadiene, 1-Butene, Methane, Propylene 1-pentene, Styrene, Toluene, Acetic acid, Xylene, 1,2-dimethyl-Benzene, Isobutylene , Isoprene, Benzene, Ethyl benzene, Ethylene oxide, Hexane, Methanol, Propylene oxide, Propylene, Ethane, Octane, Heptane, Isopropyl alcohol, MEK Methyl Ethyl Ketone 2-butanone, Propane, Butane, Pentane Digital Video and Audio Recording Video and Audio recording Digital recorder build-in with connection to PC via USB 2. Storage Capacity Up to 8 hours of MPEG4/H.264 in ENH mode of video and audio recording in a 16 Gbyte SD card (Built In) Other Features Connectivity Bluetooth, USB 2 Supplied Accessories Battery Set (3), Tri Battery Charger, USB Cable, Headset, Neck strap, Glare Shield, Carrying Case مراحل اجرایی مورد نیاز: فاز اول: مطالعات جامع کتابخانه ای و میدانی 1-1- انجام مطالعات اولیه در خصوص : مطالعه در مورد دستگاههای تشخیص نشتی با تکنولوژی Thermal Imaging موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها شناخت دقیق مساله و نیازمندیها و قابلیتهای مورد انتظار شرکت گاز بررسی دقیق تکنولوژی آشکار سازی نشتی با استفاده از فناوری Thermal Imaging فاز دوم: طراحی و ساخت دستگاه 2-1- مدلسازی و شبیه سازی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز متناسب با نیازمندی ها و مشخصات مورد نظر 2-2- طراحی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز متناسب با نیازمندی ها و مشخصات شناسایی شده، ارزیابی و بهینه سازی طراحی و طراحی ارتباطات بین بخشهای سخت افزاری و نرم افزاری 2-3- ساخت اجزای نمونه دستگاه: بخش سخت افزاری و تست عملکرد بخش نرم افزاری و تست عملکرد 2-4- مونتاژ مجموعه و تست آزمایشگاهی و میدانی و رفع ایرادات سیستم جهت انطباق با استانداردها و نیازمندیهای موجود 2-5- کالیبراسیون سیستم و تست میدانی نهایی فاز سوم: مستند سازی 3-1- تدوین و ارائه دانش فنی طراحی و ساخت بخشهای سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه (شامل کلیه اطلاعات و نقشه های فنی، تکنولوژی ساخت و روشهای تولید) 3-2- تهیه دستورالعمل بهره برداری و کالیبراسیون دستگاه 3-3- جمع بندی و ارایه گزارش نهایی